## พัดลม
เดือน | พัดลม | โทรศัพท์ | งานติดตั้ง/สร้างใหม่ | งานอื่นๆ | จำหน่าย | ส่งร้านนอก | เก็บสาย | รวม
มกราคม | 25 | 25 | 30 | 31 | - | - | - | 31
กุมภาพันธ์ | 29 | 12 | 24 | 19 | - | - | - | 19
มีนาคม | 47 | 15 | 29 | 24 | - | 1 | - | 25
เมษายน | 43 | 15 | 43 | 5 | - | 3 | - | 8
พฤษภาคม | 42 | 22 | 27 | 7 | - | 2 | - | 9
มิถุนายน | 30 | 22 | 14 | 21 | - | 3 | - | 24
กรกฎาคม | 42 | 16 | 19 | 13 | - | 10 | - | 23
สิงหาคม | 24 | 21 | 22 | 14 | 26 | 2 | 11 | 53
กันยายน | 40 | 25 | 18 | 16 | 32 | 4 | 6 | 58
ตุลาคม | 28 | 24 | 19 | 14 | 24 | 6 | 2 | 46
พฤศจิกายน | 12 | 17 | 7 | 11 | 36 | 7 | 4 | 58
ธันวาคม | [7 empty] | 0
รวม | 308 | 214 | 198 | 125 | 118 | 38 | 23 | 304

## ไฟฟ้า
เดือน | ใบงานซ่อม | [13 empty] | รวม | [6 empty] | รวม
| LED T8/T5/FL | ติดตั้ง/ย้าย | LED e27 | ปลั๊กไฟ | เบิกวัสดุ | ร้านนอก | น้ำอุ่น/น้ำร้อน | ลิฟท์ | จำหน่าย | Nurse Call | Deep Blue | กริ่งไร้สาย | โคมไฟกิ่ง | เครื่องล้างจาน |  | บำรุงรักษาลิฟต์ | Bat. Fire Alarm | Fire Pump | Generator | โคมไฟฉุกเฉิน | UPS
มกราคม | [21 empty] | 0
กุมภาพันธ์ | [21 empty] | 0
มีนาคม | 42 | 12 | 19 | 6 | 10 | 6 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 98 | [6 empty] | 0
เมษายน | 58 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 |  |  |  |  | 109 | [6 empty] | 0
พฤษภาคม | 40 | 26 | 9 | 13 | 16 | 14 | 6 | 9 | - | 5 |  |  |  |  | 138 | [6 empty] | 0
มิถุนายน | 37 | 29 | 25 | 21 | 18 | 14 | 5 | 7 | - | 3 |  |  |  |  | 159 | [6 empty] | 0
กรกฎาคม | 55 | 18 | 18 | 11 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 1 | 138 | [6 empty] | 0
สิงหาคม | 49 | 19 | 27 | 15 | 15 | 6 | 10 | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 148 | 19 | [5 empty] | 19
กันยายน | 65 | 16 | 20 | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 166 | 11 |  | 3 | 4 |  |  | 18
ตุลาคม | 34 | 29 | 22 | 14 | - | 2 | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  | 110 | 9 | [5 empty] | 9
พฤศจิกายน | 40 | 35 | 15 | 12 | - | 13 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 146 |  | 2 |  |  | 15 | 2 | 19
ธันวาคม | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
รวม | 420 | 194 | 164 | 120 | 95 | 71 | 40 | 37 | 30 | 15 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1212 | 39 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 65

## ปรับอากาศ
เดือน | Filter สกปรก | electronics เสีย | Condensate | ท่อตัน | env. ไม่เหมาะสม | Pump เสีย | รวม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน | 47 | 24 | 26 | 23 | 6 | 6 | 132
พฤษภาคม | 62 | 50 | 24 | 22 | 10 | 8 | 176
มิถุนายน | 73 | 33 | 23 | 14 | 8 | 9 | 160
กรกฎาคม | 80 | 40 | 12 | 4 | 5 | 8 | 149
สิงหาคม | 47 | 26 | 15 | 10 | 20 | 22 | 140
กันยายน | 81 | 39 | 15 | 10 | 11 | 7 | 163
ตุลาคม | 69 | 30 | 11 | 6 | 10 | 3 | 129
พฤศจิกายน | 44 | 14 | 7 | 6 | 15 | 3 | 89
ธันวาคม
รวม | 503 | 256 | 133 | 95 | 85 | 66 | 1138

## เครื่องมือแพทย์
เดือน | BP | Unit ทำฟัน | Monitor | Pipe Line | เครื่องล้าง/นึ่ง | O2 Flow Meter | Ventilator | EKG | O2 sat | NIBP | Suction | รวม | เกย์ Suction | ปั๊มลม | Bacteria Filter | ห้องแยกโรค | เตียงไฟฟ้า | ตู้อบเด็ก | VDO larynhoscope | เครื่องซักผ้า | กล้องส่องตรวจ | เครื่องเจาะกระโหลก | หูฟัง | เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ | Weighing Scale | ปรอทวัดไข้ | รวม | เดือน | ซ่อมเอง | จ้างร้านนอก | จำหน่าย | ทดสอบ/ดูอาการ | สำรองคลัง | อยู่ในประกัน | ไม่สำรองคลัง | อื่นๆ | รวม
มกราคม | 33 |  | 7 | 13 |  | 7 | 10 |  | 6 |  |  | 76 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 | 7 | 19 | มกราคม | 100 | 40 | 30 | 25 | 21 | 6 | 16 | 3 | 241
กุมภาพันธ์ | 22 | 7 | 6 | 6 |  | 7 | 15 |  | 7 |  |  | 70 | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | กุมภาพันธ์ | 106 | 44 | 29 | 2 |  | 5 |  |  | 186
มีนาคม | 22 | 22 | 6 | 17 |  | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 115 | [14 empty] | 0 | มีนาคม | 116 | 53 | 30 | 1 |  | 2 |  |  | 202
เมษายน | 41 | 9 | 12 | 9 |  | 6 | 10 | 6 |  |  |  | 93 | [14 empty] | 0 | เมษายน | 106 | 33 | 29 | 11 |  | 4 |  |  | 183
พฤษภาคม | 20 | 6 | 14 | 9 | 6 | 8 | 10 |  | 6 |  |  | 79 | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |  |  | 34 | พฤษภาคม | 89 | 37 | 35 | 14 |  | 8 |  |  | 183
มิถุนายน | 17 | 12 | 14 | 8 | 12 |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 85 |  |  |  | 9 | [10 empty] | 9 | มิถุนายน | 106 | 60 | 33 | 10 |  | 5 |  |  | 214
กรกฎาคม | 23 | 11 | 13 | 6 |  |  | 12 |  | 6 |  |  | 71 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | กรกฎาคม | 94 | 61 | 13 | 11 | 31 | 5 | 13 | 2 | 230
สิงหาคม | 29 | 9 |  | 9 | 10 | 8 |  | 9 |  | 3 |  | 77 |  | 6 | 6 |  | 7 | [9 empty] | 19 | สิงหาคม | 130 | 45 | 20 | 11 |  | 1 |  |  | 207
กันยายน | 17 |  | 12 | 7 |  | 9 |  |  | 6 | 6 |  | 57 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | กันยายน | 81 | 45 | 20 | 7 |  | 7 |  |  | 160
ตุลาคม | 16 | 49 | 10 | 7 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 95 | [14 empty] | 0 | ตุลาคม | 80 | 37 | 74 | 2 |  | 6 |  |  | 199
พฤศจิกายน | 16 | 18 | 27 | 11 | 7 | 7 |  | 6 |  | 7 | 8 | 107 | 10 | [13 empty] | 10 | พฤศจิกายน | 113 | 41 | 25 | 16 | 35 | 1 | 3 | 1 | 235
ธันวาคม | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ธันวาคม
รวม | 256 | 143 | 121 | 102 | 41 | 62 | 63 | 34 | 49 | 33 | 21 | 925 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 110 | รวม | 1121 | 496 | 338 | 110 | 87 | 50 | 32 | 6 | 2240

## ก่อสร้าง
เดือน | ฝักบัว | สายฉีด | ชักโครก | อ่างล้างมือ | ก๊อกน้ำ | ท่อตัน | เคาน์เตอร์/ลิ้นชัก | งานสี | เพดาน/น้ำรั่ว | กระเบื้อง/ผนัง | ประตูหน้าต่าง | งานบริการ | งานครุภัณฑ์ | รวม | เดือน | ในประกัน | เกินประกัน | เบิกวัสดุ | จำหน่าย | จัดจ้างร้านนอก | นำเสนอ | ยกเลิก | หน่วยงานไม่พร้อม | ในประกัน | ส่งต่อ | ของหมดคลัง | รวม
มกราคม | [13 empty] | 0 | มกราคม | [11 empty] | 0
กุมภาพันธ์ | [13 empty] | 0 | กุมภาพันธ์ | 322 | 6 | 14 | 24 | 26 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 419
มีนาคม | 6 | 40 | 16 | 30 | 41 | 37 | - | - | 13 | 9 | 89 | 119 | 114 | 514 | มีนาคม | 400 | 0 | 16 | 31 | 23 | 10 | 4 | 8 | 17 | 0 | 5 | 514
เมษายน | 5 | 37 | 18 | 26 | 33 | 30 | - | - | 35 | 14 | 103 | 125 | 121 | 547 | เมษายน | 380 | 4 | 23 | 37 | 58 | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 547
พฤษภาคม | 10 | 29 | 24 | 20 | 24 | 26 | - | - | 28 | 18 | 85 | 168 | 119 | 551 | พฤษภาคม | 345 | 3 | 27 | 34 | 91 | 11 | 1 | 14 | 18 | 1 | 2 | 547
มิถุนายน | 6 | 58 | 32 | 41 | 43 | 31 | - | - | 46 | 11 | 113 | 129 | 180 | 690 | มิถุนายน | 455 | 5 | 42 | 41 | 72 | 19 | 10 | 11 | 31 | 1 | 2 | 689
กรกฎาคม | 8 | 51 | 35 | 31 | 24 | 25 | 21 | 20 | 39 | 11 | 90 | 105 | 136 | 596 | กรกฎาคม | 358 | 8 | 53 | 48 | 58 | 9 | 11 | 11 | 29 | 2 | 6 | 593
สิงหาคม | 6 | 39 | 27 | 21 | 33 | 21 | 8 | 19 | - | - | 106 | 108 | 112 | 500 | สิงหาคม | 361 | 8 | 39 | 38 | 57 | 11 | 23 | 22 | 20 | 1 | 1 | 581
กันยายน | 5 | 34 | 21 | 26 | 26 | 30 | 10 | 12 | 46 | 6 | 69 | 84 | 107 | 476 | กันยายน | 333 | 3 | 24 | 27 | 48 | 5 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | 475
ตุลาคม | 9 | 33 | 19 | 25 | 45 | 24 | 9 | 7 | 24 | 7 | 90 | 141 | 9 | 442 | ตุลาคม | 370 | 9 | 32 | 21 | 51 | 0 | 22 | 16 | 7 | 0 | 1 | 529
พฤศจิกายน | 8 | 29 | 34 | 28 | 39 | 32 | 9 | 35 | 28 | 18 | 70 | 150 | 152 | 632 | พฤศจิกายน | 383 | 19 | 85 | 34 | 62 | 0 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 630
ธันวาคม | [13 empty] | 0 | ธันวาคม | [11 empty] | 0
รวม | 63 | 350 | 226 | 248 | 308 | 256 | 57 | 93 | 259 | 94 | 815 | 1129 | 1050 | 4948 | รวม | 3707 | 65 | 355 | 335 | 546 | 93 | 99 | 135 | 152 | 6 | 31 | 5524

## EHOIR
เดือน | สาธารณูปโภค |  |  | ความปลอดภัย | [9 empty] | Downtime | [6 empty] | รวม
| น้ำไม่มีใช้ | ไฟฟ้าดับ | ระบบ Ground | ไฟห้องผ่าตัด | แอร์OR/ห้องแยกโรค | env. ห้องผ่าตัด | ENV. | Pipeline | ลิฟต์ไม่ทำงาน | ลิฟต์รูด/กระตุก | เตียงชำรุด | เครื่องมือผิดปกติ | เครื่องมือไม่พอ | เตียง | น้ำรั่ว | ปรับอากาศ | เครื่องนึ่ง | โคมไฟผ่าตัด | โคมไฟ | การบริการ
มกราคม | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 3
กุมภาพันธ์ | [12 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
มีนาคม | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 3
เมษายน |  | 2 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
พฤษภาคม | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 13
มิถุนายน | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | 5
กรกฎาคม | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3
สิงหาคม |  |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 9
กันยายน | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11
ตุลาคม |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
พฤศจิกายน | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  | 9
ธันวาคม | [20 empty] | 0
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 | 1 |  | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70
เลขที่ | วันที่ | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
28240 | 241334 | ลิฟท์อาคาร68ปีอนุสรณ์ค้าง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีคนติดค้างอยู่ภายใน เมื่อลองรีเซตระบบดู ลิฟท์มีอาการรวน ทำงานผิดปกติ
เมื่อตรวจสอบตู้ควบคุมในห้องเครื่องลิฟท์พบว่าสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่ระบบลิฟท์มีค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าใช้งานปกติ(แบตเสื่อม)
29759 | 241443 | เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ขนส่งของได้ขับรถไฟฟ้าชนประตูลิฟท์อาคารสมเด็จย่าชั้น 1 ชำรุด
32411 | 241631 | คนขับรถส่งของ Logistic ขับรถชนประตูลิฟต์ขนของสกปรก อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง ทำให้ลิฟต์ใช้งานไม่ได้
32592 | 241640 | พนักงานขับรถไฟฟ้าส่งของสะอาด ขับรถไฟฟ้าออกก่อนประตูลิต์เปิดสนิท ทำให้ประตูลิฟต์เสียหาย ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้
34922 | 241785 | ลิฟต์อาคาร 14 ชั้น ไม่ทำงาน ประตูลิฟต์ปิดไม่ได้ เนื่องจากสายสลิงประตูลิฟต์เจ้าหน้าที่ขาด
35999 | 241838 | ลิฟต์อาคาร68ปีชำรุดใช้งานไม่ได้เนื่องจากแผงวงจรเก่า ชำรุดบ่อยครั้ง
36063 | 241843 | ลิฟต์อาคาร68ปี ใช้การไม่ได้ เนื่องจากรถขนส่งของ Logistic ชนประตูลิฟต์ด้านนอก ทำให้ประตูลิฟต์ไม่สามารถปิดได้
37800 | 241963 | อาคาร 14 ชั้น เหตุการณ์ลิฟท์กระตุก ครั้งแรกขึ้นไปถึงชั้น4แล้วเกิดอาการลิฟท์กระตุกลิฟท์ตกกลับมาชั้น 3 ดังโครมม และลิฟท์ค้าง ลงมาจากชั้น6 พากระตุกที่ชั้น 2
45502 | 242174 | ลิฟต์ อาคาร14ชั้น ตัวที่ 7 ค้าง ไม่มีคนติด ช่างเข้าตรวจสอบและแก้ไข
45501 | 242179 | ลิฟต์ส่งของ อาคารเภสัชผลิต ใช้งานไม่ได้ ครั้งแรก วันที่ 17 เวลา 14:00 น. และครั้งที่สอง วันนี้ช่างเข้าตรวจสอบและแก้ไข
45500 | 242187 | ลิฟต์อาคาร 50 ปีอนุสรณ์ ติด มีคนติดอยู่ ช่างเข้าดำเนินการแก้ไข
45499 | 242187 | ลิฟต์อาคาร 68ปี ตัวที่ 1 ค้างอยู่ที่ ชั้น 2 ไม่มีคนติด ช่างเข้าตรวจสอบและแก้ไข
45498 | 242192 | ลิฟต์ อาคาร 68ปี ตัวที่ 2 ค้างอยู่ที่ชั้น 2 ช่างเข้าตรวจสอบแก้ไข
45497 | 242224 | ลิฟต์ขนของเสีย ตัวที่7 อาคาร 14ชั้น เสีย ประตูไม่สามารถเปิดได้ แจ้งช่างบริษัทเข้าแก้ไขเช้าวันถัดไป
42988 | 242303 | ลิฟต์กุมารเวชกรรม 2 โซ่ลิฟต์ขาดขณะจะลงมาจากชั้น4 ตึกสูติกรรม จนท.รีบกระโดดออกจากลิฟต์และพบว่าลิฟต์ค้างและตกลงไปที่ชั้น 3 และ2-3วันก่อน ลิฟต์ค้างบ่อย และมีจนท.ติดอยู่ในลิฟต์
45496 | 1963-05-30 | ลิฟต์อาคารสมเด็จย่าเสีย เนื่องจากไมโครสวิทช์ประตูในเสีย ประตูไม่สามารถปิดได้ แจ้งช่างบริษัทเข้ามาแก้ไข เวลา 14.00น.
45494 | 242382 | ลิฟต์อาคารสมเด็จย่า ค้าอยู่ที่ชั้น 2 ประตู ปิดเปิดเอง ช่างเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าเกิดจากการเฉี่ยวชนของรถ Logistic เอกชน
ทำให้แผ่นอลูมิเนียมฉีกออกแหลมคม เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนให้เกิดบาดแผล ช่างเข้าดำเนินการแก้ไขลิฟต์ และฉากอลูมิเนียม
45486 | 242409 | ลิฟต์อาคารสมเด็จย่าลิฟต์ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่เวรดึก แจ้งช่างนอกเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 23/9/63
| 242431 | ลิฟต์เจ้าหน้าที่อาคาร14ชั้น ใช้งานไม่ได้ ช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถแก้ไขเองได้ แจ้งช่างบริษัทเข้าดำเนินการแก้ไขเช้าวันถัดไป
45492 | 242442 | ลิฟต์ขนของ อาคารเภสัชผลิตใช้งานไม่ได้ ช่างเข้าดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 12:20 น.
45491 | 242459 | ลิฟต์อาคาร 50 ปี อนุสรณ์ ประตูเปิดไว้ที่ชั้น 3 ช่างเข้าตรวจสอบ ไม่สามารถซ่อมเองได้ ประสานช่างบริษัทลิฟต์เข้าแก้ไข
45490 | 242465 | ลิฟต์อาคาร 14 ชั้นค้างที่ชั้น 8 มีญาติติดอยู่ ช่างเข้าดำเนินการแก้ไข นำญาติผู้ป่วยออกมาจากลิฟต์ คนที่ติดลิฟต์ ไม่สามารถกดโทรเรียกใครได้ หมายเลขที่ติดในลิฟต์ไม่ต้องมีหลายตัวเกินไป
45484 | 242473 | ลิฟต์เจ้าหน้าที่ ตัวที่ 4 อาคาร 14 ชั้น ประตูไม่เปิดทันที เปิดๆ ปิดๆ ประมาณ 5-6 ครั้งจึงจะใช้งานได้ปกติ
45489 | 242473 | ลิฟต์อาคาร 68ปี ไม่ทำงาน ช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข
45487 | 242479 | ลิฟต์อาคารสูติกรรมไม่ทำงาน แจ้งช่างบริษัทลิฟต์เข้าร่วมตรวจสอบ แก้ไขเบื้องต้น
45488 | 242479 | ลิฟต์อาคารสมเด็จย่า ค้างอยู่ที่ ชั้น 3
45485 | 242496 | เกิดเหตุไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับประมาณ 5 วินาที ทำให้เกิดเหตุเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ติดในลิฟต์ตัวที่ 5 อาคาร14ชั้น หลังจากไฟตก ระบบมอเตอร์ของชิลเลอร์ปั๊มไม่ทำงาน
45483 | 242495 | ประตูลิฟต์เจ้าหน้าที่ บานประตูหลุดตกออกจากร่อง ลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้ คาดว่าเกิดจากการเฉี่ยวชน หรือถูกกระแทก
42305 | ห้องผ่าตัด | ไฟฟ้าระบบห้องผ่าตัดชั้น 2 (ตึกเก่า) ดับและระบบไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน ขณะนั้นมีการผ่าตัดผู้ป่วยอยู่ 3 ห้อง ทำให้ใช้เวลารอนาน(ไฟฟ้ามาเวลา 14.30น.)เกิดความล่าช้า 40 นาที